Skabelon for Drift, kontrol og vedligehold (DKV)
for bygninger UDEN DKV-plan fra byggesag

Revision

Det følgende er tilrettet de rettelser, der blev gennemført i BR18 pr 1. januar 2024.

Vejledning til brugen af dette skabelon-værktøj.

Gennemgå skemaet for afklaring af hvilke specifikke kontrolpunkter der er relevante for den bygning du har driftsansvar for. Dem der ikke er relevante sletter du.

Du kan herefter gøre det samme i dokumentet med uddybende vejledende tekst for de enkelte kontrolpunkter.

Dokumentation

Du finder også et link til et logskema, der kan benyttes for dokumentation af kontrollen af de brandtekniske installationer.

Logskemaet kan du vælge at printe og indsætte i et ringbind eller i et elektronisk kartotek (f.eks. dette dokument). Logbogen skal opbevares og skal kunne fremvises ved brandsyn.

For ABA-anlæg, sprinkleranlæg og visse andre brandtekniske installationer har leverandøren ofte udarbejdet særskilte logskemaer, der benævnes ”Driftsjournaler”. For disse anlæg benyttes de af leverandøren udarbejdede logskemaer, i henhold til leverandørens anvisninger.

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev januar 2024) |
| --- |
|  | Termin for kontrol | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Driftsjournal udfyldes | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.8.10.4 | Kontrol i lokaler godkendt til flere end 150 prs. § 147, stk. 1, nr. 2. |
| Systemintegrationstest |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.4.2 | Systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed. |
| Logbøger |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.4.3 | Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender. |
| ABA Automatisk brandalarm anlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.1.3 | Eftersyn af ABA-central |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.3.1 7.5.7.1 | Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.1.4 | Serviceeftersyn udført af ABA-installationsfirma. Systemintegrationstest. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.1.5 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| AVS Automatisk sprinkleranlæg |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.2.1 | Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.2.2 | Funktionsafprøvning af acceleratorer til evt. tørsprinkling. Opfølgning på dokumentation. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.2.3 | Serviceeftersyn udført af sprinkler installations-firma. Visuel kontrol af hele anlægget. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.2.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 7.5.2.5 | Inspektion af tryktanke. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.2.6 | Inspektion af reservoir. |
| AVA/IVA Varslingsanlæg |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.3.1 | Funktionskontrol. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 7.5.3.2 | Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7.5.3.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Røgalarmanlæg |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.4.1 | Funktionsafprøvning |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.4.2 | Rengøring og kontrol af batteribackup. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.4.3 | Udskift batteri for backup. |
| Flugtvejs- og panikbelysning |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.5.1 | Funktionskontrol af alle armaturer. |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 7.5.5.2 | Test af back-up på strømforsyning |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 7.5.5.3 | Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7.5.5.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Slangevinder |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.6.1 | Eftersyn - gæler KUN i Anvendelseskategori 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.6.2 | Serviceeftersyn og udskiftning af mærkeseddel på enheden. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 7.5.6.3 | Trykprøvning udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed. |
| ABDL Automatisk branddørlukningsanlæg |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.7.1 | Funktionsafprøvning |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 7.5.7.2 | Serviceeftersyn udført af aut. elinstallatørvirksomhed. |
| ABV Automatisk brandventilationsanlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.8.1 | Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.8.2 | Serviceeftersyn udført af et installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.8.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| ATA Automatisk tryksætningsanlæg |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.9.1 | Funktionsafprøvning |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.9.2 | Serviceeftersyn udført af et installationsfirma |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.9.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. |
| Iltreduktionsanlæg |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.10.1 | Serviceeftersyn udført af et installationsfirma |
| Røgudluftning |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.11.1 | Funktionsafprøvning og serviceeftersyn. |
| Brandmandspanel |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.13.1 | Funktionskontrol og lampekontrol. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.13.2 | Serviceeftersyn udført af ABA-installationsfirma. |
| Stigrør |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.14.1 | Kontrol af udtagsventiler er lukket og slutdæksel monteret. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.14.2 | Serviceeftersyn og test af evt. ventilovervågning. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.14.3 | Serviceeftersyn inkl. trykprøvning udført af aut. VVS-installatør. |
| Trykforøgeranlæg |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.15.1 | Serviceeftersyn udført af aut. VVS-installatør. |
| Kommunikationsanlæg |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 7.5.16.1 | Serviceeftersyn udført af installationsfirma. |
| Håndildslukkere |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.17.1 | Eftersyn af certificeret firma hhv. af sagkyndig person. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | 7.5.17.2 | Trykprøvning udført af certificeret virksomhed – CO2 slukker hvert 10. år og øvrige hvert 5. år. |
| Brandtæppe |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.18.1 | Eftersyn – udskiftes efter brug ved brand. |
| Komfortventilations-anlæg |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.20.1 | Serviceeftersyn udført af installationsfirma. |
| Passiv brandsikring |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.6.1 | Gennemgang af bygningens passive brandsikring. |
| Flugtveje og flugtvejsdøre - skal ikke logføres | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.8.2 | Skærpet kontrolkrav i bygninger omfattet af §147 (Brandsynspligtige) |
| Kontrollen udføres af: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer eller anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af – og med ansvar overfor – den driftsansvarlige person, varetager kontrollen. |
| X | Driftsansvarlig person |
| X | Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma. |
| x | Akkrediteret inspektionsorgan. |

# Footnotes

Se nærmere under punktet i Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger 
i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5: Brand.