# Denne vejledning beskriver kontrolpunkterne i DKV-skemaet

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Driftsjournal | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.8.10.4 | Kontrol i lokaler godkendt til flere end 150 prs. § 147, stk. 1, nr. 2. |
| 7.3.8.10.4 | Driftsjournal. BR18 § 148, nr. 6, angiver at: Der er udarbejdet en driftsjournal for lokaler, som er omfattet af § 147, stk. 1, nr. 2 (red: lokaler i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer). Samt i BR18 § 148, nr. 7, at: Det dokumenteres, at kontroller, som er foreskrevet i driftsjournalen, er gennemført, og nødvendige udbedringer er foretaget. Dokumentationen skal opbevares på stedet. Før benyttelse af rum til mere end 150 personer, skal disse efterses, og eftersynet skal dokumenteres. Det gøres ved, at lokalerne efterses i overensstemmelse med den driftsjournal, som er udarbejdet for det aktuelle lokale. I forbindelse med eftersynet, udfyldes og underskrives driftsjournalen af personen, der udfører dette eftersyn inkl. angivelse af dato og klokkeslæt for eftersynets udførelse. Den driftsansvarlige person har ansvaret for eftersynene og udfyldelse af driftsjournalen. Eftersyn og udfyldelse af driftsjournal skal udføres med følgende terminer: - Forud for enhver ændring i brugen af rummet. - For rum hvor der ikke sker daglige ændringer, skal eftersynet foretage en gang om måneden. Dette er f.eks. gældende for butikker, butikscentre, kirker, biografsale, restauranter, cafeer, idrætshaller el.lign. - For lokaler hvor der jævnligt sker ændringer i opsætningen, eller for specielle objekter, skal eftersynet fortages før hver benyttelse af rummet. Dette er f.eks. gældende for koncertsale, teatre, loppemarked, diskoteker, midlertidige arrangementer el.lign. Af driftsjournalen skal det fremgå, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Driftsjournalen kan f.eks. indeholde følgende punkter: - at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde. - at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. - at flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige. - at flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig. - at internt varslingsanlæg uden alarmoverførsel til redningsberedskabet er funktionsdueligt. - at opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. - at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet, godkendte pladsfordelingsplan. - at håndildslukningsudstyr (håndildslukker og brandtæpper) er korrekt placeret. Alle mangler, der konstateres ved eftersynet, skal omgående afhjælpes. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 3 måneder efter udfyldelsen og på forlangende fremvises til kommunalbestyrelsen. Driftsjournalen kan være en del af DKV-planen og skal udarbejdes af en brandrådgiver mindst certificeret til brandklassen for det byggeri, forsamlingslokalet kan henføres til. Eksempel på driftsjournal er vist i appendiks 7B (bilag F) til dette kapitel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Systemintegrationstest |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.4.2 | Systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed. |
| 7.4.2 | Systemintegrationstest Det fremgår af BR18, §142: Stk. 1, angiver at hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion. Stk. 2, angiver at kravet om løbende systemintegrationstest i stk. 1 anses som opfyldt, hvis systemintegrationstesten sker med de intervaller, som er beskrevet i denne vejledning. Stk. 3, angiver at den løbende systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal systemintegration foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer. Stk. 4 angiver, at systemintegrationstest for brandtekniske installationer nævnt i stk. 3 alene omfatter byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør BR18 og dermed senere opdateringer samt for byggeri opført efter tidligere lovgivning, hvor systemintegrationstesten ved et akkrediteret inspektionsorgan er et krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Stk. 5 angiver, at bliver det akkrediterede inspektionsorgan ved en systemintegrationstest opmærksom på, at anlæg er behæftet med fejl, der kan medføre risiko for konkret personskade i tilfælde af brand, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen. Dette medfører, at der for byggeri, som er omfattet af BR18 § 142, skal udføres løbende systemintegrationstest af et akkrediteret inspektionsorgan. Systemintegrationstest skal udføres med et interval på et år, som højst må overskrides med 1 måned. Systemintegrationstesten skal foretages i overensstemmelse med det akkrediteret inspektionsorgans retningslinjer herfor samt betingelser og forudsætninger, som betinget eller forudsat i bygningsafsnittets brandstrategi, udarbejdet af den certificerede rådgiver. Den akkrediterede virksomhed fremsender en rapport over systemintegrationstesten til bygningsejer. Bygningsejer er derefter forpligtiget til at udbedre evt. fejl og mangler i overensstemmelse med de angivne terminer i rapporten. Nærmere beskrivelse af akkrediteret systemintegrationstest er givet i denne vejlednings kapitel 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Logbøger |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.4.3 | Gennemgang af logbøger for opfølgning på udeståender. |
| 7.4.3 | Dokumentation af vedligeholdelsen Den foretaget kontrol, eftersyn, vedligeholdelse funktionsafprøvninger og systemintegrationstest af brandtekniske installationer og bygningens passive brandsikringstiltag, skal kunne dokumenteres. Dette gøres ved, at der skal føres log i form af logskemaer, logbøger eller digital logning over disse eftersyn og tests samt øvrige hændelser med de enkelte anlæg og bygningsdele. Loggen skal opbevares og kunne føres mindst 5 år tilbage og på forlangende fremvises for kommunalbestyrelsen eller ved eftersyn, eksempelvis af beredskabsmyndigheden eller et akkrediteret inspektionsorgan. For visse brandtekniske installationer, f.eks. ABA-anlæg og sprinkleranlæg, er denne logning normalt indarbejdet som en del af projekteringsstandarden og følger dermed retningslinjerne for denne. For øvrige anlæg skal der etableres en supplerende log. Eksempel på sådan en log er vist i appendiks 7B til dette kapitel. En gang om året gennemgås logskemaer og driftsjournaler for at efterse, hvorvidt der er taget action på alle udeståender, f.eks. i forbindelse med et brandsyn for byggeri, der er omfattet af dette. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| ABA Automatisk brandalarm anlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.1.3 | Eftersyn af ABA-central |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.3.1 7.5.7.1 | Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.1.4 | Serviceeftersyn udført af ABA-installationsfirma. Systemintegrationstest. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.1.5 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4) |
| 7.5.1.3 | Månedligt eftersyn Centralskabet efterses, og som minimum sikres det, at: - Alle systemdele er tilkoblet og fuldt funktionsduelige, samt at kun aftalte enheder er frakoblet. - Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom. - Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat og aftalte terminer er overholdt. - Redningsberedskabets adgang til ABA-centralen er som angivet i aftalen om alarmoverførelsen. Hvis f.eks. låse er skiftet ud, skal redningsberedskabet kontaktes for ilægning af ny nøgle i nøgleboks. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3.1 | Kvartalsvis afprøvning Funktionen af varslingsanlægget afprøves. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i lokalerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.7.1 | Kvartalsvis funktionsafprøvning Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandmæssige døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1.4 | Årligt eftersyn Det samlede ABA-anlæg skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget. Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, der som minimum omfatter: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. - O-planer kontrolleres. - Anlægget serviceres med henblik på sammenkoblede tilstødende brandtekniske installationer, så samspillet med disse er intakt. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. Den driftsansvarlige skal i forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføre visuel kontrol af følgende: - At samtlige alarmtryk er ubeskadigede og tilgængelige. - At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. - • At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.5.1.5 | Årligt akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABA-anlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter. Det skal af ABA-anlæggets centralskab tydeligt fremgå med mærkning, hvornår anlægget senest er funktionsafprøvet samt resultatet med eventuelle fejl/anmærkninger, og hvornår disse senest skal være rettet. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4). |
| --- | --- |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| AVS Automatisk sprinkleranlæg |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.2.1 | Funktionsafprøvning af pumper og kontrol af sprinklercentral. |
|  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.2.2 | Funktionsafprøvning af acceleratorer til evt. tørsprinkling. Opfølgning på dokumentation. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.2.3 | Serviceeftersyn udført af sprinkler installations-firma. Visuel kontrol af hele anlægget. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.2.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 7.5.2.5 | Inspektion af tryktanke. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.2.6 | Inspektion af reservoir. |
| 7.5.2.1 | Ugentligt afprøvning og kontrol Kontrol og eftersyn omhandler som minimum følgende punkter: - Afprøvning af pumper, herunder opstart af evt. dieselpumper. - Inspektion af alle ventiler for at sikre, at de er i rigtig position. - Kontrol af vandstrømskontakter. - Kontrol af overvågede afspærringsventiler, både overvågede og fastlåste, f.eks. med remme. - Kontrol af tryk over alarmventil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.2 | Kvartalsvis kontrol og eftersyn Kontrol og eftersyn omfatter som minimum: - Accelerator til tørsprinkling funktionsafprøves. - Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom. - Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat, og aftalte terminer er overholdt. - Redningsberedskabet fortsat har uhindret adgang til sprinklercentralen, og adgangsvejen er som angivet i brandstrategien. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.3 | Årligt eftersyn Sprinkleranlægget skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget. Der skal udføres et serviceeftersyn af et sprinklerinstallationsfirma, der som minimum omfatter: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. - O-planer kontrolleres. - For anlæg, der aktiverer varslingsanlæg, og hvor der ikke er installeret et ABA-anlæg, skal signalforbindelsen til varslingsanlægget kontrolleres og afprøves. I forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføres kontrol af følgende: - At der under og omkring sprinklerhovederne er det nødvendige frie rum for korrekt funktion, og sprinklerhovederne er ubeskadigede. - At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. Serviceeftersyn kan udføres successivt stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.4 | Årligt akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af AVS-anlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.5.2.5 | Inspektion af tryktanke Tryktanke skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 5. år. |
| --- | --- |
| 7.5.2.6 | Inspektion af reservoir Reservoir skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 10. år. |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| AVA/IVA Varslingsanlæg |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.3.1 | Funktionskontrol. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 7.5.3.2 | Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7.5.3.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4) |
| 7.5.3.1 | Kvartalsvis afprøvning Funktionen af varslingsanlægget afprøves. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i lokalerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3.2 | 2-årigt serviceeftersyn Varslingsanlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og el-sikkerhedsattesten skal fornyes, jf. afsnit 7.4.4. Dette eftersyn dækker også varslingsanlægget. Eftersynet omfatter som minimum: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. - Lydtrykket skal kontrolleres og være som angivet i brandstrategien dog mindst 75 dB(A). - I sekundære rum som toiletter, depoter, arkivrum og andre rum, der kun benyttet til kortvarigt ophold, at lydtrykket mindst er 65 dB(A). - For taleforståelighed skal STIPA-værdien være mindst 0,5. For trapperum og andre lydmæssige hårde rum kan der dog i brandstrategirapport være accepteret lempeligere krav. - Samtlige anlægskomponenter er ubeskadiget og tilgængelige. (varslingstryk, lydgiver og centraludstyr). - At varslingsanlægget aktiverer evt. afledede sikringsanlæg som: - Almenbelysningen tændes. - Musikken frakobles. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3.3 | 4-årig akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af varslingsanlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Røgalarmanlæg |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.4.1 | Funktionsafprøvning |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.4.2 | Rengøring og kontrol af batteribackup. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.4.3 | Udskift batteri for backup. |
| 7.5.4.1 | Kvartalsvis afprøvning Funktionen af hver røgalarm afprøves ved aktivering af prøveknappen. For sammenkoblede røgalarmer kontrolleres, at varslingssignalet afgives fra alle de sammenkoblede røgalarmer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4.2 | Årlig service Røgmelderne støvsuges, funktionen af batteribackupenheden kontrolleres ved, at den permanente strømforsyning afbrydes, og der udføres en kontrol svarende til en kvartalsvis kontrol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4.3 | 10-årig service Batteri til backup udskiftes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Flugtvejs- og panikbelysning |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.5.1 | Funktionskontrol af alle armaturer. |
|  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.5.2 | Test af back-up på strømforsyning |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 7.5.5.3 | Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7.5.5.4 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4) |
| 7.5.5.1 | Månedligt eftersyn Det kontrolleres, at samtlige flugtvejsarmaturer er funktionsduelige. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.5.2 | Halvårlig test af back-up Det kontrolleres, at flugtvejs-og panikbelysningen ved strømafbrydelse automatisk skifter over på den sekundære strømforsyning, enten batteri back-up eller sekundær strømforsyning for anlæg med dobbelt strømforsyning. Strømforsyningen til normalbelysningen afbrydes, og det kontrolleres, om flugtvejs- og panikbelysning har den krævede backupfunktion med strømafbrydelse i den krævede tid. For decentrale anlæg skal samtlige armaturer kontrolleres. Ved kontrolpanelet for flugtvejs- og panikbelysning, skal der være ophængt en instruks med udførlig vejledning i flugtvejs- og panikbelysningens betjening og afprøvning. Instruksen skal indikere hvilke grupper, der skal afbrydes for kontrol af back-up funktionen. Tillige skal de enkelte afbrydere i eltavlerne for kontrol af denne backup funktion være markeret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.5.3 | 2-årigt serviceeftersyn Flugtvejs og panikbelysning skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer, skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og el-sikkerhedsattesten skal fornyes jf. afsnit 7.4.4.1. Dette eftersyn dækker også flugtvejs- og panikbelysningen. Ved eftersynet skal det dokumenteres, at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1,0 lux på gulvet i flugtveje og i lokaler beregnet til mere end 150 personer, samt at back-up funktionen af strømforsyningen har den krævet kapacitet. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte enheder, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.5.4 | 4-årig akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Slangevinder |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.6.1 | Eftersyn – kun i Anvendelseskategori 6. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.6.2 | Serviceeftersyn og udskiftning af mærkeseddel på enheden. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 7.5.6.3 | Trykprøvning udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed. |
| 7.5.6.1 | Halvårligt eftersyn Det kontrolleres, at: - Slangevinder er let tilgængelige og afmærkning med markeringsskilt og instruks er intakt. - Slangevinder er intakte og tætte. Bemærk, at dette eftersyn kun gælder objekter i Anvendelseskategori 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.6.2 | Årligt serviceeftersyn Der skal foretages en funktionsprøve, idet slangen trækkes helt ud, og som minimum kontrolleres eller afprøves følgende punkter: - Udstyret ikke er blokeret eller beskadiget, og ingen dele er korroderet eller utætte. - Brugerinstrukserne er intakte og læsbare. - Materiellet er klart afmærket. - Slangevinden funktionsafprøves ved at sprøjte med samlet stråle, så slange og rør skylles godt igennem. Spredt stråle afprøves også, og strålespidsen efterses og renses for eventuelle urenheder. - Det skal kontrolleres, om vandføringen er tilfredsstillende. Dette er tilfældet, hvis kastelængden med samlet stråle er mindst 10 m. - Kontroller om strålerøret er let at betjene. - Hele slangelængden skal efterses for tegn på revner, vridning, slitage eller beskadigelse. Hvis slangen viser tegn på skader, skal den udskiftes eller trykprøves til det maksimale tilladte arbejdstryk. - Slangespændebånd eller -bindinger sidder sikkert fast. - Slangetromlen drejer frit i begge retninger. - Kontroller at skabet er let at åbne, og at vinden kan svinges og drejer let. - For slangevinder med manuel afspærringsventil kontrolleres, at denne fungerer og er let at betjene. - For slangevinder med automatventil kontrolleres, at denne fungerer korrekt og lukker efter afprøvningen. - For slangevinder med manuel ventil for service kontrolleres, om den er indstillet i åben position og fastholdt der. - Kontroller om vandrør er i god stand, vær især opmærksom på tegn på skader eller slitage på eventuelle fleksible vandrør. Efterlad slangevinden og slangeskabet klar til brug. Hvis slangevinden er ude af drift, og opfølgning er påkrævet, skal der påsættes et mærkat med påskriften ”UDE AF DRIFT (VIRKER IKKE!)”, og slangevinden skal repareres hurtigst muligt. Der skal føres log for de årlige eftersyn i form af en mærkeseddel placeret på selve slangevinden, hvoraf år, måned og initialer for sidste eftersyn skal fremgå. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.6.3 | Trykprøvning 5 år efter installationen og derefter hvert 5. år skal der foretages trykprøvning af slangevindens slange. Tryk ved trykprøvningen skal være i henhold til: - For formfaste slanger et tryk 12 bar (1,2 MPa) i 2 minutter jævnfør DS/EN 671-1 Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 1: Slangevinder med formfaste slanger. - For flade slanger et tryk 24 bar (2,4 MPa) i 1 minut jævnfør DS/EN 671-2 Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 2: Brandslangesystemer med flad slange. Trykprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed. Er slangen mere end 20 år, skal den enten udskiftes eller trykafprøves hvert år. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| ABDL Automatisk branddørlukningsanlæg |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.7.1 | Funktionsafprøvning |
|  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 7.5.7.2 | Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed. |
| 7.5.7.1 | Kvartalsvis funktionsafprøvning Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandmæssige døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.7.2 | 2-årigt serviceeftersyn ABDL-anlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og el-sikkerhedsattesten skal fornyes jf. afsnit 7.4.4. Dette eftersyn dækker også ABDL-anlæg. Eftersynet omfatter som minimum: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. - At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| ABV Automatisk brandventilationsanlæg |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.8.1 | Eftersyn af kontrolpanel for anlæg med selvstændig detektering. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.8.2 | Serviceeftersyn udført af et installationsfirma. Visuel inspektion af anlægget. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.8.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4) |
| 7.5.8.1 | Månedligt eftersyn Dette eftersyn foretages kun for selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg. Ved eftersynet kontrolleres som minimum at: - Alle systemdele er tilkoblet og fuldt funktionsduelige samt at kun aftalte enheder er frakoblet. - Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom. - Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat og aftalte terminer er overholdt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.8.2 | Årligt eftersyn Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for ABV-anlæg, der som minimum omfatter: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. For selvstændigt ABV-anlæg, der ikke aktiveres af et ABA-anlæg, udføres tillige i forbindelse med det årlige serviceeftersyn et funktionseftersyn, hvor følgende kontrolleres: - At samtlige aktiveringstryk er ubeskadigede og tilgængelige. - At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. - At anlæggets detektorer er ubeskadigede. - At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. Serviceeftersyn og funktionseftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte funktionsdele, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.8.3 | Årligt akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABV-anlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| ATA Automatisk tryksætningsanlæg |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 7.5.9.1 | Funktionsafprøvning |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.9.2 | Serviceeftersyn udført af et installationsfirma |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.9.3 | Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4) |
| 7.5.9.1 | Kvartalsvis kontrol og eftersyn Kontrol og eftersyn omfatter som minimum: - Anlægget funktionsafprøves. - Eftersyn jf. DS/EN 12101-6 kap. 13 vedr. ugentlige og månedlige eftersyn. - Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringsselskab er informeret herom. - Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat, og aftalte terminer er overholdt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.9.2 | Årligt eftersyn Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma, der som minimum omfatter: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner, samt DS/EN 12101-6 kap. 13 vedr. årlig kontrol og eftersyn. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.9.3 | Årligt akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ATA-anlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Iltreduktionsanlæg |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.10.1 | Serviceeftersyn udført af et installationsfirma |
| 7.5.10.1 | Årligt eftersyn Der skal udføres et serviceeftersyn af et installationsfirma for iltreduktionsanlæg, der som minimum omfatter: - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvefunktion, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Røgudluftning |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.11.1 | Funktionsafprøvning og serviceeftersyn. |
| 7.5.11.1 | Årligt serviceeftersyn For manuelt oplukkelige røgudluftningsåbninger åbnes disse, og hængsler, låseanordninger og evt. udvekslingsmekanismer smøres. For røgudluftningsåbninger, der åbnes af fjernbetjente aktuatorer, kontrolleres, at alle røgudluftningsåbninger åbner ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene. Hængsler og aktiveringsmekanismer smøres. For mekanisk røgudluftning udføres et kontrol- og serviceeftersyn, der som minimum omfatter: - Anlægget aktiveres ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene, og det kontrolleres, om anlægget starter op. - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. For alle typer af røgudluftningsanlæg kontrolleres tillige at markering og skiltning er intakt, specielt ved manuelle aktiveringstryk, der bl.a. kan være placeret ved alle adgangsveje til de berørte afsnit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Brandmandspanel |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 7.5.13.1 | Funktionskontrol og lampekontrol. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.13.2 | Serviceeftersyn udført af ABA-installationsfirma. |
| 7.5.13.1 | Månedligt tilsyn Det kontrolleres at være i driftsklar og funktionsduelig stand. Der udføres lampekontrol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.13.2 | Årligt eftersyn Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, der som minimum omfatter: - Samtlige funktioner afprøves. - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Stigrør |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 7.5.14.1 | Kontrol af udtagsventiler er lukket og slutdæksel monteret. |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.14.2 | Serviceeftersyn og test af evt. ventilovervågning. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 7.5.14.3 | Serviceeftersyn inkl. trykprøvning udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed. |
| 7.5.14.1 | Halvårligt eftersyn Det efterses, at samtlige udtagsventiler er lukket og slutdæksler er påmonteret. Er slutdæksel fjernet eller udtagsventil åben, kontrolleres stigrørstilslutningen tillige for evt. fremmedlegemer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.14.2 | Årligt serviceeftersyn Ved et årligt eftersyn testes eller kontrollers som minimum: - At der ingen beskadigelser er i hele stigrørets længde. - Samtlige udtagsventiler funktionsafprøves ved at åbne og lukke dem. Ventilerne smøres om nødvendigt. - At alle slutdæksler er uden beskadigelser og fastgjort med kæde. - At pakninger ikke er mørnet eller beskadiget. - At markering og skiltning er intakt og rengjort. - Kontrol af en evt. aflåsningsmekanisme, herunder rengøring og smøring om nødvendigt. - For stigrør med ventilovervågning testes denne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.14.3 | 10-årigt serviceeftersyn Et 10-årigt serviceeftersyn skal udføres at en autoriseret VVS-installatørvirksomhed, og omfatter som minimum: - Samtlige udtagsventiler smøres. - Der foretages en trykprøvning af stigrøret. Røret trykprøves til et tryk som defineret for stigrør i bilag 12 til denne vejledning, dog mindst 16 bar. - Indvendig visuel inspektion evt. med kamera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Trykforøgeranlæg |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.15.1 | Serviceeftersyn udført af autoriseret VVS-installatørvirksomhed. |
| 7.5.15.1 | Årligt serviceeftersyn Der skal udføres et serviceeftersyn en autoriseret VVS-installationsvirksomhed, der som minimum omfatter: - Stigrørsinstallationen kontrolleres med vand til samtlige etager. - Det kontrolleres, at der kan opnås det givne tryk på samtlige etager. - Samtlige funktioner afprøves. - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres, for at sikre at det er fuldt funktionsdueligt. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Kommunikationsanlæg |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 7.5.16.1 | Serviceeftersyn udført af installationsfirma. |
| 7.5.16.1 | 2-årligt serviceeftersyn Der skal udføres et serviceeftersyn, der som minimum omfatter: - Samtlige funktioner afprøves. - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Håndildslukkere |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.17.1 | Eftersyn af certificeret firma hhv. af sagkyndig person. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | 7.5.17.2 | Trykprøvning udført af certificeret virksomhed – CO2 slukker hvert 10. år og øvrige hvert 5. år. |
| 7.5.17.1 | Årligt eftersyn For visse fabrikater af håndildslukkere har leverandøren i typegodkendelse betinget, at der skal udføres et årligt serviceeftersyn, som udføres af et certificeret firma. I dette tilfælde skal der udføres sådanne et serviceeftersyn. For håndildslukkere af et fabrikat, hvor dette årlige serviceeftersyn ikke kræves, skal der foretages ét årlige eftersyn af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt og kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Som minimum kontrolleres følgende: - Der udføres et tilsyn tilsvarende det månedlige eftersyn. - Trykket på slukkeren kontrolleres. - Mængden af indholdet kontrolleres, evt. ved vejning. - Det undersøges, om slukkeren - herunder udløsergreb, ventil slange og strålespids - viser synlige tegn på beskadigelse. - Det efterses, om slukkeren skal trykprøves. - Almindelig rengøring. - Det vurderes, hvorvidt placeringen fortsat er hensigtsmæssig. - Der skal føres log for de årlige tilsyn i form af en mærkeseddel placeret på selve håndildslukkeren, hvoraf år, måned og signatur for sidste eftersyn fremgår. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.17.2 | Trykprøvning Håndildslukkere skal trykprøves, jf. følgende terminer: - Kulsyreslukkere: 10 år - Øvrige håndildslukkere: 5 år Trykprøvningen skal foretages i henhold til den standard den er godkendt til og af et firma, der er certificeret dertil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Brandtæppe |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.18.1 | Eftersyn – udskiftes efter brug ved brand. |
| 7.5.18.1 | Månedligt eftersyn Det efterses som minimum at: - Brandtæppet er på plads. - Markeringsskilt er intakt. - Piktogram for brugsanvisning er intakt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Komfortventilationsanlæg |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.5.20.1 | Serviceeftersyn udført af installationsfirma. |
| 7.5.20.1 | Årligt eftersyn Det fremgår af BR18, § 141, at brandsikring af ventilationsanlæg i bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres. Retningslinjer for dette er beskrevet i DS 428:2019 – 5. udgave. Brandsikring af ventilationsanlæg. Kontrol og vedligeholdelse af brandventilationsanlæg skal følge beskrivelserne i denne standards afsnit 9, herunder mindst et årligt serviceeftersyn. For centrale anlæg bør dette eftersyn foretages af et installationsfirma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Passiv brandsikring |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 7.6.1 | Gennemgang af bygningens passive brandsikring. |
| 7.6.1 | Årligt eftersyn Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang årligt efterses, hvor følgende synlige og tilgængelige forhold efterses, og eventuelle skader udbedres: - Brandsektions- og brandceller adskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte. - Overflader på gulv, væg og loft. - Brandmæssig klassificerede vinduespartier. - Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer. - Tagdækning og tagisolering. - Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes hængsler, ophængningssystem og låsefunktion rengøres og smøres. Branddøre og brandportes selvlukkemekanisme kontrolleres og eventuelt justeres. Kontrollen udføres ved, at døren fra henholdsvis fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes og af sig selv lukker helt i, så låseanordning går i indgreb og fastholder døren/porten. - Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag (rev. Jan 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termin for kontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ref. | Kontrol eller bemærkning |
|  | Ved hver benyttelse | Dagligt | Ugentligt | Månedlig | Hver 3. måned | Halvårlig | Årlig | Hvert 2. år | Hvert 4. år | Hvert 5. år | Hvert 10. år |  |  |
| Flugtveje og flugtvejsdøre | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.8.2 | Skærpet kontrolkrav i bygninger omfattet af §147 (Brandsynspligtige) |
| 7.3.8.2 | Flugtveje. Udover de generelle krav til flugtveje som angivet i afsnit 7.3.2 er følgende gældende for bygningsafsnit omfattet af § 147: - Flugtvejsdøre, hvortil der ikke er installeret flugtvejsarmaturer, skal afmærkes med selvlysende flugtvejspiktogram udført efter beskrivelserne i afsnit 7.3.1 - Før enhver benyttelse af lokalerne, skal den driftsansvarlige sikre sig, at alle flugtveje er passable, og at døre i flugtvejen er låst op og kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |